## Preambula
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA PREAMBULA
Iepirkuma procedūras nosaukums: |  |  | “Notekūdens savākšanas un ūdensapgādes tīklu izbūve Rūjienā" Iepirkuma id.Nr. RS 1-7/2018
Objekta nosaukums: |  |  | Notekūdens savākšanas un ūdensapgādes tīklu izbūve Rūjienā
Adrese: |  |  | Rūjienas novads, Rūjiena
Iepirkuma identifikācijas Nr. |  |  | RS 1-7/2018
Pasūtītājs: |  |  | Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums", reģ. Nr.44103023807
Uzņēmējs:
1. | Būvdarbu un materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā un to komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
2. | Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā, un tie var tikt precizēti būvdarbu laikā;
3. | Šos darbu apjomus skatīt kopā ar būvprojekta dokumentāciju.
4. | Sastādot būvdarbu tāmi jāaplūko visa projekta tehniskā dokumentācija kopumā, nevis tikai būvdarbu apjomi.
5. | Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
Ar šo apliecinu, ka esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras nolikumu un tā pielikumiem, t.sk. būvprojektu un Tehniskajām specifikācijām. Apliecinām, ka visas ar būvdarbu pilnīgu izpildi saistītās izmaksas ir ietvertas šajā finanšu piedāvājumā.
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  | /___________________________________________________/
Paraksts: |  | /________________________/
Datums: |  | /_______________________/

## Kopt.
Apstiprinu
___________________________________
(pasūtītājs, paraksts un tā ātšifrējums)
2018. gada .
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: Notekūdens savākšanas un ūdensapgādes tīklu izbūve Rūjienā
Objekta adrese: Aspazijas, Jāņu, Upes ielas, Rūjienas pilsētā, Rūjienas novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta: /__________________/
Kopsavilkuma Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Notekūdens savākšanas un ūdensapgādes tīklu izbūve Rūjienā
Kopā
PVN ( 21%)
Kopā
Sastādija: /__________________/
paraksts, paraksta atšifrējums, datums
Sertifikāta Nr.

## KA
Kopsavilkuma aprēķins
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Notekūdens savākšanas un ūdensapgādes tīklu izbūve Rūjienā
Objekta adrese: Aspazijas, Jāņu, Upes ielas, Rūjienas pilsētā, Rūjienas novads
Pasūtījuma Nr.
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 1-1. | SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 ASPAZIJAS IELĀ
2 | 1-2. | ŪDENSAPGĀDE Ū1 ASPAZIJAS IELĀ
3 | 2-1. | ŪDENSAPGĀDE Ū1 JĀŅU IELĀ
4 | 2-2. | SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, SPIEDKANALIZĀCIJA K1S UN KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA KSS-1 JĀŅU IELĀ
5 | 2-3. | 0,4kV PĒCUZSKAITES ELEKTROTĪKLI JĀŅU IELĀ
6 | 3-1. | KANALIZĀCIJA K1 UN K1S UPES IELĀ
7 | 3-2. | KSS-1 ELEKTROAPGĀDE UPES IELĀ
Kopā:
Virsizdevumi |  |  | __%
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa |  |  | __%
Darba devēja sociālais nodoklis |  |  | 24.09%
Pavisam kopā
Sastādija: /_____________/
paraksts, paraksta atšifrējums, datums
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja: /_____________ /
paraksts, paraksta atšifrējums, datums
Sertifikāta Nr.

## K1 Aspazijas
Būves nosaukums: |  | ĀRĒJIE ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI
Objekta nosaukums: |  | SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 ASPAZIJAS IELĀ
Objekta adrese: |  | ASPAZIJAS IELĀ, RŪJIENĀ, RŪJIENAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta: /__________________________________/ | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana sadzīves kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,00 m, Bvid=1,20 m | m | 300.5
1.2 | Asfalta seguma noņemšana un atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-7) | m2 | 601
1.3 | Smilts pamatnes ierīkošana zem sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-4) | m3 | 45.075
1.4 | Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-4) | m3 | 95.8595
Māju pievadiem:
1.5 | Tranšejas rakšana un aizbēršana sadzīves kanalizācijas tīklu montāžai, Lvid=5,5m (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu; esošā seguma noņemšanu un seguma atjaunošanu Svid=11,0 m2 (saskaņā ar rasējumu ŪKT-7); smilts pamatnes un smilts apbēruma izveidi zemu un virs sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem Vvid=2,4 m3 (skatīt rasējumu ŪKT-4)) Hvid=1,50 m, Bvid=1,00 m | kpl. | 11
2 | Sadzīves kanalizācijas montāžas darbi
2.1 | PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi | m | 300.5
2.2 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku ar divām paceļamām "ausīm", DN1000 mm, H=1,50-2,00m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917), montāža, hidroizolācija | kpl. | 10
2.3 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu PP OD160 izbūve, pievada vidējais garums L=5,2m, CCTV inspekcija | kpl. | 11
2.4 | PP OD160 caurules gala aizbāžņa montāža | gb. | 11
2.5 | Signāla stabiņa montāža | gb. | 11
2.6 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200 pie dz.bet. aku grodiem | gb. | 20
2.7 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD160 pie dz.bet. aku grodiem | gb. | 11
2.8 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai | vietas | 1
2.9 | CCTV inspekcija | m | 300.5
2.10 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 300.5
2.11 | Aku vāku apbetonēšana | gb. | 10
2.12 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 32
2.13 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m (vai ekvivalents) | skaits | 30
Kopā
| Sastādija: /____________/ | [7 empty] | Pārbaudīja: /________________/
| paraksts, paraksta atšifrējums, datums | [7 empty] | paraksts, paraksta atšifrējums, datums
| Sertifikāta Nr. | [7 empty] | Sertifikāta Nr.

## Ū1 Aspazijas
Būves nosaukums: |  | ĀRĒJIE ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSAPGĀDE Ū1 ASPAZIJAS IELĀ
Objekta adrese: |  | ASPAZIJAS IELĀ, RŪJIENĀ, RŪJIENAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta: /__________________________________/ | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,00 m, Bvid=1,10 m | m | 9.7
1.2 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-7), tai skaitā asfaltbetona sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā | m2 | 15.4
1.3 | Asfalta seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-7), paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 15.4
1.4 | Smilts pamatnes ierīkošana zem ūdensapgādes cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-5) | m3 | 1.3968
1.5 | Ūdensapgādes cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-5) | m3 | 4.0934
Māju pievadiem:
1.6 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai, Lvid=6,0m (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu; esošā seguma noņemšanu un seguma atjaunošanu Svid=12,0 m2 (saskaņā ar rasējumu ŪKT-7); smilts pamatnes un smilts apbēruma izveidi zemu un virs ūdensapgādes cauruļvadiem Vvid=2,4 m3 (skatīt rasējumu ŪKT-4) utt.) Hvid=2,00 m, Bvid=1,00 m | kpl. | 11
2 | Ūdensvada montāžas darbi
2.1 | Caurule SDR17 PE100 OD160 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 7.7
2.2 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 2
2.3 | Virszemes hidrants DN100, spiediena klase PN10, montāža | kpl. | 1
2.4 | Ugunsdzēsības hidranta informatīvās plāksne uzstādīšana | gb. | 1
2.5 | Dzelzsbetona aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku ar divām paceļamām "ausīm", DN1000 mm, H=1,50-2,00m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917), montāža, hidroizolācija | kpl. | 1
2.6 | Atloku aizbīdnis DN100 | gb. | 1
2.7 | Enkurojošs atloku adapteris DN100 | gb. | 2
2.8 | Aizsargčaula caurulei PE OD160 | gb. | 2
2.9 | Aizsargčaula caurulei PE OD32 | gb. | 2
2.10 | EM PE redukcijas trejgabals OD160/110 | gb. | 1
2.11 | EM PE dubultuzmava caurulei OD110 | gb. | 2
2.12 | PE īscaurule ar atloku OD110 | gb. | 1
2.13 | Pieslēgums uz īpašumu: EM PE sedlu uzlika OD160/40, EM dubultuzmava OD40, ekspluatācijas ventīlis ar PE uzmavām ar teleskopisko pagarinātājkātu un noslēgkapi DN40, PVC SN8 aizsargčaula, L=0,5m, atbilstoši kapes diametram, univeršalā dubultuzmava D32/OD32. Pievada vidējais garums L=6,0m | gb. | 2
2.14 | Pieslēgums uz īpašumu: Sedlu uzlika OD160/25, ekspluatācijas ventīlis (ārējā vītne/uzmava) ar teleskopisko pagarinātājkātu un noslēgkapi DN25, PVC SN8 aizsargčaula, L=0,5m, atbilstoši kapes diametram, EM PE OD32 caurules gala noslēgs. Pievada vidējais garums L=6,0m | gb. | 7
2.15 | Pieslēgums uz īpašumu: Sedlu uzlika OD160/25, ekspluatācijas ventīlis (ārējā vītne/uzmava) ar teleskopisko pagarinātājkātu un noslēgkapi DN25, PVC SN8 aizsargčaula, L=0,5m, atbilstoši kapes diametram, univeršalā dubultuzmava D32/OD32. Pievada vidējais garums L=6,0m | gb. | 1
2.16 | Pieslēgums uz īpašumu: Sedlu uzlika OD160/40, ekspluatācijas ventīlis (ārējā vītne/uzmava) ar teleskopisko pagarinātājkātu un noslēgkapi DN40, PVC SN8 aizsargčaula, L=0,5m, atbilstoši kapes diametram, univeršalā dubultuzmava D40/OD40. Pievada vidējais garums L=6,0m | gb. | 1
2.17 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu PE OD32 izbūve, pievada vidējais garums L=6,0m | gb. | 11
2.18 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 9.7
2.19 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 9.7
2.20 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 12
2.21 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto ūdensvadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 2
2.22 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam OD160 mm**Precizēts 20.08.2018– lokālās tāmes pozīcija Nr.2.22 “Pieslēgums esošajam ūdensvadam OD160mm” – 4 vietas. | vietas | 4
2.23 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gb. | 24
Kopā
| Sastādija: /____________/ | [7 empty] | Pārbaudīja: /________________/
| paraksts, paraksta atšifrējums, datums | [7 empty] | paraksts, paraksta atšifrējums, datums
| Sertifikāta Nr. | [7 empty] | Sertifikāta Nr.

## Ū1 Jāņu
Būves nosaukums: |  | ĀRĒJIE ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI
Objekta nosaukums: |  | ŪDENSAPGĀDE Ū1 JĀŅU IELĀ
Objekta adrese: |  | JĀŅU IELĀ, RŪJIENĀ, RŪJIENAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta: /__________________________________/ | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,00 m, Bvid=1,10 m | m | 496.1
1.2 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-8), tai skaitā asfaltbetona sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā | m2 | 18
1.3 | Asfalta seguma atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-8), paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 18
1.4 | Minerālmateriālu maisījuma (grants/šķembu) seguma noņemšana un atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-8) | m2 | 475.1
1.5 | Zāliena seguma noņemšana un atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-8), tai skaitā melnzeme un izlīdzināšana (hvid=10cm) slānī | m2 | 92.3
1.6 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 30
1.7 | Smilts pamatnes ierīkošana zem ūdensapgādes cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-5) | m3 | 80.3
1.8 | Ūdensapgādes cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-5) | m3 | 131.317
1.9 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 30
Māju pievadiem:
1.10 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai, Lvid=5,5m (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu; esošā seguma noņemšanu un seguma atjaunošanu Svid=11,0 m2 (saskaņā ar rasējumu ŪKT-8); smilts pamatnes un smilts apbēruma izveidi zemu un virs ūdensapgādes cauruļvadiem Vvid=1,6 m3 (skatīt rasējumu ŪKT-5) utt.) Hvid=2,00 m, Bvid=1,00 m | kpl. | 18
2 | Ūdensvada montāžas darbi
2.1 | Caurule SDR17 PE100 OD110 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 257.8
2.2 | Caurule SDR17 PE100 OD63 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 238.3
2.3 | Atloku krustgabals DN100/100 | gb. | 1
2.4 | Atloku aizbīdnis DN100 | gb. | 4
2.5 | Enkurojošs atloku adapteris DN100 | gb. | 4
2.6 | Aizsargčaula caurulei PE OD110 | gb. | 4
2.7 | EM PE OD110 caurules gala noslēgs | gb. | 2
2.8 | EM PE diametru pāreja OD110/63 | gb. | 1
2.9 | EM PE trejgabals OD110 | gb. | 1
2.10 | EM PE dubultuzmava caurulei OD110 | gb. | 3
2.11 | EM PE dubultuzmava caurulei OD63 | gb. | 1
2.12 | PE īscaurule ar atloku OD110 | gb. | 1
2.13 | Līkums PE OD63 caurulei 300 | gb. | 2
2.14 | Virszemes hidrants DN100, spiediena klase PN10, montāža | kpl. | 1
2.15 | Ugunsdzēsības hidranta informatīvās plāksne uzstādīšana | gb. | 1
2.16 | Dzelzsbetona aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku ar divām paceļamām "ausīm", DN1500 mm, H=2,00-2,50m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917), montāža, hidroizolācija | kpl. | 1
2.17 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu PE OD32 izbūve, pievada vidējais garums L=5,5m (EM PE sedlu uzlika OD110/32, EM dubultuzmava OD32, ekspluatācijas ventīlis ar PE uzmavām ar teleskopisko pagarinātājkātu un noslēgkapi DN25, PVC SN8 aizsargčaula, L=0,5m, atbilstoši kapes diametram, EM PE OD32 caurules gala noslēgs) | gb. | 11
2.18 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu PE OD32 izbūve, pievada vidējais garums L=5,5m (EM PE sedlu uzlika OD63/32, EM dubultuzmava OD32, ekspluatācijas ventīlis ar PE uzmavām ar teleskopisko pagarinātājkātu un noslēgkapi DN25, PVC SN8 aizsargčaula, L=0,5m, atbilstoši kapes diametram, EM PE OD32 caurules gala noslēgs) | gb. | 7
2.19 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 496.1
2.20 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 496.1
2.21 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 23
2.22 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto ūdensvadu, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m (vai ekvivalents) | skaits | 22
2.23 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam OD110 mm | vietas | 1
2.24 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam OD63 mm | vietas | 1
2.25 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gb. | 45
Kopā
| Sastādija: /____________/ | [7 empty] | Pārbaudīja: /________________/
| paraksts, paraksta atšifrējums, datums | [7 empty] | paraksts, paraksta atšifrējums, datums
| Sertifikāta Nr. | [7 empty] | Sertifikāta Nr.

## K1, K1S, KSS-1 Jāņu
Būves nosaukums: |  | KANALIZĀCIJAS UN ELEKTROAPGĀDES TĪKLI
Objekta nosaukums: |  | SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, SPIEDKANALIZĀCIJA K1S UN KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIJA KSS-1 JĀŅU IELĀ
Objekta adrese: |  | JĀŅU IELĀ, RŪJIENĀ, RŪJIENAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta: /__________________________________/ | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana sadzīves kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,00 m, Bvid=1,20 m | m | 290.1
1.2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana spiedkanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,00 m, Bvid=1,10 m | m | 46.9
1.3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana sadzīves kanalizācijas un spiedkanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,00 m, Bvid=2,50 m | m | 121.6
1.4 | Minerālmateriālu maisījuma (grants/šķembu) seguma noņemšana un atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-9) | m2 | 989.7
1.5 | Zāliena seguma noņemšana un atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-9), tai skaitā melnzeme un izlīdzināšana (hvid=10cm) slānī | m2 | 166.2
1.6 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 50.6
1.7 | Smilts pamatnes ierīkošana zem sadzīves kanalizācijas un spiedkanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-6) | m3 | 104.714
1.8 | Sadzīves kanalizācijas un spiedkanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-6) | m3 | 201.281
1.9 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 20
Māju pievadiem:
1.10 | Tranšejas rakšana un aizbēršana sadzīves kanalizācijas tīklu montāžai, Lvid=5,2m (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu; esošā seguma noņemšanu un seguma atjaunošanu Svid=10,4 m2 (saskaņā ar rasējumu ŪKT-9); smilts pamatnes un smilts apbēruma izveidi zemu un virs sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem Vvid=2,4 m3 (skatīt rasējumu ŪKT-6)) Hvid=1,50 m, Bvid=1,00 m | kpl. | 18
2 | Sadzīves kanalizācijas montāžas darbi
2.1 | PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=1,0 - 1,5m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi | m | 25
2.2 | PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi | m | 332.9
2.3 | PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi | m | 50.6
2.4 | PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=2,5 - 3,0m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi | m | 3.2
2.5 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku ar divām paceļamām "ausīm", DN1000 mm, H=1,00-1,50m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917), montāža, hidroizolācija | kpl. | 2
2.6 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku ar divām paceļamām "ausīm", DN1000 mm, H=1,50-2,00m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917), montāža, hidroizolācija | kpl. | 15
2.7 | Dzelzsbetona skataka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku ar divām paceļamām "ausīm", DN1000 mm, H=2,00-2,50m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917), montāža, hidroizolācija | kpl. | 4
2.8 | Dzelzsbetona spiediena dzēšanas aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku ar divām paceļamām "ausīm", DN1000 mm, H=1,5 - 2,0m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917), montāža, hidroizolācija | kpl. | 1
2.9 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu PP OD160 izbūve, pievada vidējais garums L=5,2m, CCTV inspekcija | kpl. | 18
2.10 | PP OD160 caurules gala aizbāznis | gb. | 18
2.11 | PP OD200 caurules gala aizbāznis | gb. | 2
2.12 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD200 pie dz.bet. aku grodiem | gb. | 45
2.13 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu OD160 pie dz.bet. aku grodiem | gb. | 18
2.14 | Trejgabals ar uzmavām OD200 (900) | gb. | 1
2.15 | Trejgabals ar uzmavām OD160 (900) | gb. | 1
2.16 | Līkums 90o ar uzmavām caurulei OD200 | gb. | 1
2.17 | Līkums 90o ar uzmavām caurulei OD160 | gb. | 1
2.18 | Krītcaurule ar uzmavām OD200 | m | 1
2.19 | Krītcaurule ar uzmavām OD160 | m | 1
2.20 | Caurules balstenis AISI 304 b=2.5mm | gb. | 4
2.21 | Signāla stabiņa montāža | gb. | 18
2.22 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai | vietas | 1
2.23 | CCTV inspekcija | m | 411.7
2.24 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 411.7
2.25 | Aku vāku apbetonēšana | gb. | 22
2.26 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 21
2.27 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m (vai ekvivalents) | skaits | 21
3 | Spiedkanalizācijas un kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 montāžas darbi
3.1 | Caurule SDR17 PE100 OD63 PN10; H÷2.0m; montāža un ar to saistītie darbi | m | 168.5
3.2 | Līkums PE OD63 caurulei 450 | gb. | 1
3.3 | Līkums PE OD63 caurulei 600 | gb. | 2
3.4 | Līkums PE OD63 caurulei 900 | gb. | 1
3.5 | Aizsargčaula caurulei OD63 | gb. | 1
3.6 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 4
3.7 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto spiedkanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m (vai ekvivalents) | skaits | 4
3.8 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gb. | 2
3.9 | Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1, stiklašķiedras (GPR), Ø1250; H=3,86 m, siltumizolācijas H=1,30m, uzstādīšana, savienošana ar kanalizācijas pašteces vadu un spiedvadu, iekšējās apsaistes ierīkošana, t.sk.: | kpl. | 1
3.9.1 | Iegremdējams sūknis Q=2,0 l/s; H=9,5m; P2=1,2kW; 3x400-415 V, 50Hz | kpl. | 2
3.9.2 | Sūkņa vadules AISI 316 | gb. | 4
3.9.3 | Sūkņa pamata pēda ar automātisko savienojumu | gb. | 2
3.9.4 | Ķēde sūkņa iecelšanai/izcelšanai AISI316 | kpl. | 2
3.9.5 | Rupjo frakciju grozs AISI 316 ar mehāniski paceļamu trīsi (redeļu atstarpe 50 mm) | kpl. | 1
3.9.6 | Groza vadulas AISI 316 (L~2,5m) | kpl. | 1
3.9.7 | Ieplūdes caurule PP OD20, pievienojums | gb. | 1
3.9.8 | Atloku nažveida aizbīdnis DN200 uz ieplūdes caurules | gb. | 1
3.9.9 | Nažveida aizbīdņa vadstienis AISI 304 ar noņemamu rokturi (H~2,5m) | gab. | 1
3.9.10 | Atvāžama servisa platforma AISI 316/GRP | kpl. | 1
3.9.11 | Kāpnes AISI 316 ar teleskopisku rokturi | kpl. | 1
3.9.12 | Vāks ar pastiprinātām, karsti cinkotām enģēm, nerūsējošā tērauda gāzes atsperēm, GRP, hermētisks, siltināts, aizslēdzams | gb. | 1
3.9.13 | Ventilācija, ∅110, GRP | gb. | 1
3.9.14 | Elektrības ievada caurule ∅110 GRP | gb. | 1
3.9.15 | Stāvvads DN40 AISI 316 (L~2,0m) | gb. | 2
3.9.16 | Atloku aizbīdnis DN40 | gb. | 2
3.9.17 | Atloku pretvārsts DN40 | gb. | 2
3.9.18 | Metināms trejgabals DN40 | gb. | 1
3.9.19 | Metināms līkums 90° DN50 | gb. | 2
3.9.20 | Atgaisošanas vārsts 1/2" | gb. | 1
3.9.21 | Atloku adapteris tērauda caurulei DN40 | gb. | 7
3.9.22 | Atloku adapters caurulei PE OD63 | gb. | 1
3.9.23 | Atloku diametra pāreja DN40/50 | gb. | 1
3.9.24 | Pludiņa sensors (līmeņa indikatori) | gb. | 1
3.9.25 | Hidrostatiskais līmeņa devējs PP OD40 caurulē | kpl. | 1
3.9.26 | Elektrības un vadības skapis (hermētisks) | kpl. | 1
3.9.27 | Iekārta avārijas datu pārraidei ar SMS (GMS) | kpl. | 1
3.10 | KSS-1 pamata plātnes izbūve, t.sk.: | kpl. | 1
3.10.1 | Betons pamatu plātnei C30/37, XA2 | m3 | 0.87
3.10.2 | Betons pamatu plātnei C8/10 | m3 | 0.28
3.10.3 | Stiegrojums ∅12 B500B | kg | 97.2
3.10.4 | Ķīmiskie enkuri | gb. | 4
3.11 | Spiedkanalizācijas trases nospraušana | m | 168.5
3.12 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 168.5
Kopā
| Sastādija: /____________/ | [7 empty] | Pārbaudīja: /________________/
| paraksts, paraksta atšifrējums, datums | [7 empty] | paraksts, paraksta atšifrējums, datums
| Sertifikāta Nr. | [7 empty] | Sertifikāta Nr.

## ELT Jāņu
Būves nosaukums: |  | KANALIZĀCIJAS UN ELEKTROAPGĀDES TĪKLI
Objekta nosaukums: |  | 0,4kV PĒCUZSKAITES ELEKTROTĪKLI JĀŅU IELĀ
Objekta adrese: |  | JĀŅU IELĀ, RŪJIENĀ, RŪJIENAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta: /__________________________________/ | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | Montāžas darbi
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 5
1.2 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 4
1.3 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 1
1.4 | Brīdinošās lentas ieklāšana | m | 5
1.5 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža sadalnēs | m | 4
1.6 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare ar pievienošanu | gb. | 2
1.7 | KSS vadības sadalnes montāža | kpl. | 1
1.8 | KSS sadalnes zemējuma montāža | kpl. | 1
1.9 | Teritorijas labiekārtošana (zālāja atjaunošana), iekļaujot materiālu izmaksas | m2 | 4
2 | Materiāli
2.1 | Kabelis AYKY 4x10 (5m x 1,05) | m | 6
2.2 | Kabeļa gala apdare SEH4 35-15 CELLPACK (vai ekvivalents) | gb. | 2
2.3 | Brīdinājuma lenta "uzmanību kabelis" | m | 5
2.4 | KSS vadības sadalnes zemējuma kontūrs | kpl. | 1
2.5 | Zemējuma pievads sadalnei | gb. | 1
2.6 | KSS vadības sadalne ar pamatni un komplektējošām iekārtām (atbilstoši KSS specifikācijai) | kpl. | 1
2.7 | Gofrēta caurule EVOCAB FLEX D110; 450N, EVOPIPES (vai ekvivalents) | m | 4
2.8 | Palīgmateriāli (skavas, savilces, skrūves u.c.) | kpl. | 1
Kopā
| Sastādija: /____________/ | [7 empty] | Pārbaudīja: /________________/
| paraksts, paraksta atšifrējums, datums | [7 empty] | paraksts, paraksta atšifrējums, datums
| Sertifikāta Nr. | [7 empty] | Sertifikāta Nr.

## K1, K1S Upes
Būves nosaukums: |  | ĀRĒJIE KANALIZĀCIJAS UN ELEKTROAPGĀDES TĪKLI
Objekta nosaukums: |  | KANALIZĀCIJA K1 UN K1S UPES IELĀ
Objekta adrese: |  | UPES IELĀ, RŪJIENĀ, RŪJIENAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta: /__________________________________/ | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana sadzīves kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*, aizvešanu, atvešanu utt.) Hvid=2,00 m | m | 2.5
1.2 | Minerālmateriālu maisījuma (grants/šķembu) seguma noņemšana un atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-9) | m2 | 12
1.3 | Zāliena seguma noņemšana un atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-9), tai skaitā melnzeme un izlīdzināšana (hvid=10cm) slānī | m2 | 150
1.4 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 8
1.5 | Smilts pamatnes ierīkošana zem sadzīves kanalizācijas un spiedkanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu ŪKT-5) | m3 | 0.4
1.6 | Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=15cm (skatīt rasējumu ŪKT-5) | m3 | 1
1.7 | Grunts uzbēruma, h=0.6-1.0m, izveide KSS-1 izbūvei | m3 | 18
1.8 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | kpl. | 1
2 | Sadzīves kanalizācijas montāžas darbi
2.1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD250; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi | m | 2.5
2.2 | PP skataka 630/500 H=2,00-2,50m komplektā ar betona gredzenu, 25tn ķeta lūku un vāku, montāža | kpl. | 1
2.3 | Dzelzsbetona enerģijas dzēšanas aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 25tn ķeta lūku un vāku, DN1500 mm, H=3,0 - 3,5m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917), montāža, hidroizolācija | kpl. | 1
2.4 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai d250 | vietas | 2
2.5 | CCTV inspekcija | m | 2.5
2.6 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 2.5
2.7 | Aku vāku apbetonēšana | gb. | 2
2.8 | Esošo dzelzsbetona kanalizācijas aku DN1000, DN1500 demontāža | gb. | 3
2.9 | Esošā kanalizācijas vada d200 demontāža | m | 10
3 | Sadzīves kanalizācijas spiedvada K1S un kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 montāžas darbi
3.1 | Caurule SDR17 PE100 - RC OD63 PN10; H÷3.0m; izbūve ar ievilkšanas metodi esošajā sadzīves kanalizācijas caurulē d200, d250 un ar to saistītie darbi | m | 300.9
3.2 | Caurule gala noslēgu OD63/d200 montāža esošajās sadzīves kanalizācijas dzelzsbetona akās | gb. | 1
3.3 | Caurule gala noslēgu OD63/d250 montāža esošajās sadzīves kanalizācijas dzelzsbetona akās | gb. | 14
3.4 | EM līkums PE OD63 caurulei 120 | gb. | 1
3.5 | EM līkums PE OD63 caurulei 160 | gb. | 1
3.6 | EM līkums PE OD63 caurulei 180 | gb. | 1
3.7 | EM līkums PE OD63 caurulei 450 | gb. | 2
3.8 | EM līkums PE OD63 caurulei 670 | gb. | 1
3.9 | EM līkums PE OD63 caurulei 900 | gb. | 1
3.10 | Aizsargčaula caurulei OD63 | gb. | 1
3.11 | Ultra aizsarguzmava ar smilšu klājumu d250 pie dz.bet. Aku grodiem | gb. | 1
3.12 | Caurules OD63 balstenis AISI 304 b=2.5mm | gb. | 1
3.13 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gb. | 4
3.14 | Esošā kanalizācijas vada d200 tamponēšana | vietas | 2
3.15 | Esošo sadzīves kanalizācijas dzelzsbetona grodu aku DN1000, DN1500 augšējā groda, pārsedzes un vāka demontāža un pēc to demontāžas, akas aizbēršana ar pievesto grunti | gb. | 7
3.16 | Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1, stiklašķiedras (GPR), Ø1200; H=3,70m, uzstādīšana, savienošana ar kanalizācijas pašteces vadu un spiedvadu, iekšējās apsaistes ierīkošana, t.sk: | kpl. | 1
3.16.1 | Iegremdējams sūknis Q=2,0 l/s; H=5,5m; P2=0,9kW; 3x400-415 V, 50Hz | kpl. | 2
3.16.2 | Sūkņa vadules AISI 304 | gb. | 4
3.16.3 | Sūkņa pamata pēda ar automātisko savienojumu | gb. | 2
3.16.4 | Ķēde sūkņa iecelšanai/izcelšanai AISI316 | kpl. | 2
3.16.5 | Rupjo frakciju grozs AISI 304 ar mehāniski paceļamu trīsi (redeļu atstarpe 50 mm) | kpl. | 1
3.16.6 | Groza vadulas AISI 304 (L~2,5m) | kpl. | 1
3.16.7 | Ieplūdes caurule PP OD20, pievienojums | gb. | 1
3.16.8 | Atloku nažveida aizbīdnis DN250 uz ieplūdes caurules | gb. | 1
3.16.9 | Nažveida aizbīdņa vadstienis AISI 304 ar noņemamu rokturi (H~2,5m) | gab. | 1
3.16.10 | Platforma AISI 304/GRP | kpl. | 1
3.16.11 | Kāpnes AISI 316 ar teleskopisku rokturi | kpl. | 1
3.16.12 | Vāks ar gāzes atsperēm, GRP, hermētisks, siltināts, aizslēdzams | gb. | 1
3.16.13 | Ventilācijas caurule DN50 SS2333 | gb. | 1
3.16.14 | Elektrības ievada caurule ∅110 GRP | gb. | 1
3.16.15 | Stāvvads DN40 AISI 304 (L~2,5m) | gb. | 2
3.16.16 | Atloku aizbīdnis DN40 | gb. | 2
3.16.17 | Atloku pretvārsts DN40 | gb. | 2
3.16.18 | Atloku trejgabals DN40 | gb. | 1
3.16.19 | Atloku līkums 90° DN50 | gb. | 4
3.16.20 | Atgaisotāja pieslēgvieta 1/2" | gb. | 1
3.16.21 | Atloku adapteris tērauda caurulei DN40 | gb. | 1
3.16.22 | Atloku adapters caurulei PE OD63 | gb. | 1
3.16.23 | Atloku diametra pāreja DN50/40 | gb. | 1
3.16.24 | Pludiņa sensors (līmeņa indikatori) | gb. | 4
3.16.25 | EM līkums PE OD63 | gb. | 1
3.16.26 | Elektrības un vadības skapis (hermētisks) | kpl. | 1
3.16.27 | Iekārta avārijas datu pārraidei ar SMS (GMS) | kpl. | 1
3.17. | KSS-1 pamata plātnes izbūve, t.sk.: | kpl. | 1
3.17.1 | Betons pamatu plātnei C25/30, XC2 | m3 | 0.588
3.17.2 | Stiegrojums ∅12 B500B | kg | 64.53
3.17.3 | Tvertnes enkurojošās detaļas un to stiprinājumi | kpl. | 1
3.17.4 | Šķembas ar frakciju 0-45mm | m3 | 0.65
3.18. | Kanalizācijas spiedvada trases nospraušana | m | 300.9
3.19. | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 300.9
4 | Montāžas materiāli | kpl. | 1
Kopā
| Sastādija: /____________/ | [7 empty] | Pārbaudīja: /________________/
| paraksts, paraksta atšifrējums, datums | [7 empty] | paraksts, paraksta atšifrējums, datums
| Sertifikāta Nr. | [7 empty] | Sertifikāta Nr.

## ELT Upes
Būves nosaukums: |  | ĀRĒJIE KANALIZĀCIJAS UN ELEKTROAPGĀDES TĪKLI
Objekta nosaukums: |  | KSS-1 ELEKTROAPGĀDE UPES IELĀ
Objekta adrese: |  | UPES IELĀ, RŪJIENĀ, RŪJIENAS NOVADĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta: /__________________________________/ | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
~1kV pēcuzskaites abonenta tīkls
1 | DARBU IZMAKSAS
1.1 | Bedres rakšana un aizbēršana sadalnes pamatam | gb. | 1
1.2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) | m | 35
1.3 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 20
1.4 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 40
1.5 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana uzskaites sadalnei | gb. | 4
1.6 | ZS kabeļa dzīslu pievienošana SS sadalnei | gb. | 4
1.7 | ZS sausā kabeļa līdz 35mm2 gala apdare | gb. | 2
1.8 | ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu | gb. | 1
1.9 | Sadalnes pamata (statnes) montāža gatavā bedrē | gb. | 1
1.10 | Sadalnes uzstādīšana ar svaru lielāku par 70kg | gb. | 1
1.11 | ZS līnijas, ZS sadales atkārtotā zemējuma montāža | gb. | 1
1.12 | Trases nospraušana | m | 35
1.13 | Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana | m | 35
1.14 | Rakšanas atļaujas saņemšana, ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba, transporta un gājēju kustības organizēšana, tehniskās dokumentāzijas izgatavošana, objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā | kpl. | 1
2 | MATERIĀLU IZMAKSAS
2.1 | SS sadales korpuss ar pamat. | kpl. | 1
2.2 | Kabelis AXPK-1-4x16mm2 | m | 40
2.3 | Gala apdare EPKT 0015 | gb. | 2
2.4 | Kabeļu kurpes SAL 10-25 Cu | gb. | 4
2.5 | Caurule d32mm gofrēta | m | 3
2.6 | Materiāls ZS sadalnes atkārtotam zemējumam | kpl. | 1
2.7 | Montāžas materiāli, stiprinājumi, palīgmateriāli | kpl. | 1
Kopā
| Sastādija: /____________/ | [7 empty] | Pārbaudīja: /________________/
| paraksts, paraksta atšifrējums, datums | [7 empty] | paraksts, paraksta atšifrējums, datums
| Sertifikāta Nr. | [7 empty] | Sertifikāta Nr.